关于梁平区人民医院（含高新分院）

消防设施遗留问题的整改清单
	序号
	问题描述
	维修解决方案
	数量
	单位

	1
	报警主机无密码无法查看设备点位信息主机存有反馈、 屏蔽 、故障点位部分点位未录入，主机报警、故障、反馈等无报警声发出，CRT主机电源故障，图形显示装置与主机点位不符合、未录入
	联系厂家技术员维修破解密码，调试报警主机与CRT的参数代码，恢复其功能，维修CRT主机主板
	1
	项

	2
	电气火灾器系统停用
	排查外围线路故障，更换受损设备
	1
	项

	3
	防火门监控器系统停用
	排查外围线路故障，更换受损设备
	1
	项

	4
	2处多线盘地址定义模糊 无法查看
	排查外围线路，对远程启停设备重新定义
	1
	项

	5
	广播功放外放无应急声外放，现场无应急广播声输出
	维修广播盘，更换广播线路
	1
	项

	6
	屋顶风机无法启动
	维修风机控制柜和风机
	2
	台

	7
	控制柜未做防雨措施
	增加防雨措施
	1
	项

	8
	屋顶喷淋稳压泵无法加压，启动后过载自动停止
	排查控制柜及电机进水后线路故障及器件更换，对水泵内部线圈重新绕组，测试其绝缘阻值，达到标准值后运行调试
	4
	台

	9
	屋顶水箱漏水进水口高出溢流口，浮球阀锈蚀故障
	重新定位安装进水口，更换浮球阀
	1
	项

	10
	屋顶4扇防火门损坏，防火门未帖铭牌标识
	更换防火门
	4
	扇

	11
	1楼电梯前室卷帘门2处按钮故障  卷帘门行程故障
	更换卷帘门面板，调试卷帘门行程开关
	2
	个

	12
	2楼2樘 卷帘门脱轨，无法测试
	维修卷帘门
	2
	樘

	13
	联动时二楼中间电梯旁边 未动作
	调试联动程序
	1
	樘

	14
	联动时二楼227房间旁脱轨
	维修卷帘门
	1
	1

	15
	联动时二楼中间长卷帘未动作
	调试联动程序
	1
	樘

	16
	联动时二楼长卷帘对面未动作
	调试联动程序
	1
	樘

	17
	联动时常开防火门未动作
	调试防火门系统联动程序
	1
	项

	18
	36扇防火门把手损坏
	更换门把手
	36
	个

	19
	8层2扇防火门门面损坏
	更换防火门
	2
	扇

	20
	7层4扇防火门门面损坏
	更换防火门
	4
	扇

	21
	6层3扇防火门门面损坏
	更换防火门
	3
	扇

	22
	5层2扇防火门门面损坏
	更换防火门
	2
	扇

	23
	4层2扇防火门门面损坏
	更换防火门
	2
	扇

	24
	3层2扇防火门门面损坏
	更换防火门
	2
	扇

	25
	
	
	
	扇

	26
	2层2扇防火门门面损坏 顺序器都被拆除
	更换防火门
	2
	扇

	27
	1层3扇防火门门面损坏
	更换防火门
	3
	扇

	28
	大厅5组消防水泡自动状态下测试未巡检
	维修水炮传感器装置，维修水炮控制柜
	5
	台

	29
	水泡主机显示器无显示 控制器未粘贴铭牌（产品型号等）
	维修水炮主机
	1
	台

	30
	3楼1台控制柜故障 无法手自动启动
	维修风机和风机控制柜
	1
	台

	31
	3楼露台外2台排烟风机控制柜未做保护措施 裸露在外
	增设防雨措施
	1
	项

	32
	5组湿式报警阀未粘贴分区标识标牌
	通过测试理清高低区标识
	1
	项

	33
	水池高低水位未粘贴标识标牌，水池液位计接口处漏水
	增设水池高低水位标识，增设水池液位计标识
	1
	项

	34
	2#喷淋泵启动10秒后故障自动停止
	维修喷淋控制柜
	1
	项

	35
	车库室内消火栓卷盘，水带发霉锈蚀严重损坏
	更换卷盘和水带
	20
	盘

	36
	配电室气体灭火盘未通主电源停用
	维修气体灭火系统，包括紧急启停按钮、声光、控制盘
	1
	项

	37
	应急灯测试应急放电时常不足（90分钟）
	更换应急照明灯
	80
	盏

	38
	疏散指示灯测试应急放电时常不足（90分钟）车库15具未亮
	更换220V疏散指示标识
	50
	个

	39
	车库防火门潮湿腐烂
	更换
	20
	扇

	40
	本院消防应急广播
	住院部、门诊部
	
	


